## Sheet
Unidade | Gravidade_dos_danos
Carcaça da Turbina 1 | Índice de desgaste por sulfuretos: 22% (inspeção boroscópica)
Pás da Turbina 2 | Índice de desgaste por sulfuretos: 35% (inspeção boroscópica)
Válvula de Admissão da Turbina 3 | Índice de desgaste por sulfuretos: 41% (inspeção ultrassónica)
Separador de Vapor 1 | Índice de desgaste por sulfuretos: 28% (inspeção visual)
Rotor da Turbina a Vapor 5 | Deterioração elevada (índice de 78% por partículas magnéticas)
Linha de Gases Sulfurosos A | Perda de espessura de 47% (ultrassons)
Condensador 2 | Incrustação moderada (39%)
Rotor da Turbina a Vapor 4 | Deterioração crítica (índice de corrosão sob tensão de 80% no ensaio por ultrassons e líquidos penetrantes)
Válvula de Vapor B | Índice de desgaste: 33%
Acoplamento do Gerador 1 | Índice de desgaste: 25%
Carcaça da Turbina 6 | Índice de desgaste: 58%
Permutador de Calor 3 | Incrustação: 44%
Conduta de Vapor C | Perda de espessura: 52%
Condensador 4 | Incrustação: 31%
Pás da Turbina 7 | Índice de desgaste: 49%
Filtro de Gases 2 | Saturação: 37%
Válvula da Turbina 8 | Índice de desgaste: 56%
Coletor Principal da Ribeira Grande | Perda de espessura: 43%
Rotor Auxiliar da Turbina a Vapor 4 | Deterioração severa (índice de 76% em reserva)